## Detalle puestos de Trabajo
Codigo Puesto | Nombre del Puesto o Area Medida | Luxes Mínimos
Puesto 1 | 1.1 Corredores y zonas de circulación | 100
Puesto 2 | 1.2 Escaleras, escaleras mecánicas, travoladores | 100
Puesto 3 | 1.3 Ascensores, montacargas | 100
Puesto 4 | 1.4 Área frente a ascensores y escaleras mecánicas | 200
Puesto 5 | 1.5 Rampas/bahías de carga | 150
Puesto 6 | 1.6 Entrada de edificio con toldo o marquesina | 30
Puesto 7 | 1.7 Pasarelas: tripuladas | 150
Puesto 8 | 2.1 Comedores y zonas de descanso | 200
Puesto 9 | 2.2 Salas de descanso | 100
Puesto 10 | 2.3 Salas para ejercicio físico | 300
Puesto 11 | 2.4 Áreas de guardarropas, baños, vestidores, casilleros, duchas, lavabos e inodoros | 200
Puesto 12 | 2.5 Iluminación facial frente a espejos | 200
Puesto 13 | 2.6 Enfermería | 500
Puesto 14 | 2.7 Habitaciones para atención médica | 500
Puesto 15 | 2.8 Limpieza general | 100
Puesto 16 | 3.1 Salas de planta, salas de operación de maquinaria | 200
Puesto 17 | 3.2 Clasificación de correos, tableros de conmutadores | 500
Puesto 18 | 3.3 Estación de vigilancia | 300
Puesto 19 | 4.1 Almacenamiento y alacenas, lavamanos y filtros sanitarios | 220
Puesto 20 | 4.2 Áreas de manipulación y de empaque | 300
Puesto 21 | 4.3 Despensa | 200
Puesto 22 | 4.4 Puntos de inspección, salas de sacrificio, procesamiento o desprese y áreas en las que se trabaje con cuchillos, rebanadoras, molinos y sierras | 550
Puesto 23 | 5.1 Área de descarga / carga | 200
Puesto 24 | 5.2 Área de empaque / agrupación | 300
Puesto 25 | 5.3 Configuración y remanipulación | 750
Puesto 26 | 5.4 Almacenamiento abierto de mercancías | 200
Puesto 27 | 5.5 Almacenamiento en estante - suelo | 150
Puesto 28 | 5.6 Almacenamiento en estante: cara del estante | 75
Puesto 29 | 5.7 Corredor logístico central (tráfico pesado) | 300
Puesto 30 | 5.8 Zonas automatizadas (no tripuladas) | 75
Puesto 31 | 6.1 Carga y operación de mercancías, manipulación de equipos y maquinaria | 200
Puesto 32 | 6.2 Edificios para ganado | 50
Puesto 33 | 6.3 Corrales para animales enfermos, establos de parto | 200
Puesto 34 | 6.4 Preparación de alimento, lácteos, lavado de utensilios | 200
Puesto 35 | 7.1 Preparación y horneado | 300
Puesto 36 | 7.2 Acabado, glaseado, decoración | 500
Puesto 37 | 8.1 Secado | 50
Puesto 38 | 8.2 Preparación de materiales; trabajo en hornos y mezcladores | 200
Puesto 39 | 8.3 Trabajo general de la máquina | 300
Puesto 40 | 8.4 Formas ásperas | 300
Puesto 41 | 9.1 Secado | 50
Puesto 42 | 9.2 Preparación, trabajo general de la máquina | 300
Puesto 43 | 9.3 Esmaltado, laminado, prensado, conformación de piezas simples, acristalamiento, soplado de vidrio | 300
Puesto 44 | 9.4 Molienda, grabado, pulido de vidrio, conformación de piezas de precisión, fabricación de instrumentos de vidrio | 750
Puesto 45 | 9.5 Molienda de vidrio óptico, cristal, molienda a mano y grabado | 750
Puesto 46 | 9.6 Trabajos de precisión, por ejemplo, molienda decorativa, pintura a mano | 1000
Puesto 47 | 9.7 Fabricación de piedras preciosas sintéticas | 1500
Puesto 48 | 10.1 Instalaciones de procesamiento operadas a distancia | 50
Puesto 49 | 10.2 Instalaciones de procesamiento con intervención manual limitada | 150
Puesto 50 | 10.3 Estaciones de trabajo constantemente atendidas en instalaciones de procesamiento | 300
Puesto 51 | 10.4 Salas de medición de precisión, laboratorios | 500
Puesto 52 | 10.5 Producción farmacéutica | 500
Puesto 53 | 10.6 Producción de neumáticos | 500
Puesto 54 | 10.7 Inspección de color | 1000
Puesto 55 | 10.8 Corte, acabado, inspección | 750
Puesto 56 | 11.1 Fabricación de cables y alambres | 300
Puesto 57 | 11.2.1 - bobinas grandes | 300
Puesto 58 | 11.2.2 - bobinas de tamaño medio | 500
Puesto 59 | 11.2.3 - bobinas pequeñas | 750
Puesto 60 | 11.3 Impregnación de bobinas | 300
Puesto 61 | 11.4 Galvanizado | 300
Puesto 62 | 11.5.1 - Rudo, por ejemplo, transformadores grandes | 300
Puesto 63 | 11.5.2 - medio, por ejemplo, tableros de control | 500
Puesto 64 | 11.5.3 - fino, por ejemplo, teléfonos, radios, equipos informáticos (computadores) | 750
Puesto 65 | 11.5.4 - precisión, por ejemplo, equipos de medición, placas de circuito impreso | 1000
Puesto 66 | 11.6 Talleres electrónicos, pruebas, ajustes | 1500
Puesto 67 | 12.1 Puestos de trabajo y zonas en: - cervecerías, malteado, - para lavar, rellenar barriles, limpiar, tamizar, pelar. - cocinar en fábricas de conservas y chocolate, - estaciones y zonas de trabajo en fábricas de azúcar, - para secado y fermentación de tabaco crudo, bodega de fermentación | 200
Puesto 68 | 12.2 Clasificación y lavado de productos, molienda, mezcla, envasado | 300
Puesto 69 | 12.3 Puestos de trabajo y zonas críticas en mataderos, carnicerías, centrales lecheras, en pisos de filtración en refinerías de azúcar | 500
Puesto 70 | 12.4 Corte y clasificación de frutas y hortalizas | 300
Puesto 71 | 12.5 Fabricación de alimentos delicatessen, trabajos de cocina, fabricación de puros y cigarrillos | 500
Puesto 72 | 12.6 Inspección de vasos y botellas, control de productos, recorte, clasificación, decoración | 500
Puesto 73 | 12.7 Laboratorios | 500
Puesto 74 | 12.8 Inspección de color | 1000
Puesto 75 | 13.1 Túneles subterráneos, sótanos, etc. | 50
Puesto 76 | 13.2 Plataformas | 100
Puesto 77 | 13.3 Preparación de arena | 200
Puesto 78 | 13.4 Revestimiento | 200
Puesto 79 | 13.5 Puestos de trabajo en cúpula y mezclador | 200
Puesto 80 | 13.6 Bahía de fundición | 200
Puesto 81 | 13.7 Áreas de agite | 200
Puesto 82 | 13.8 Moldeado a máquina | 200
Puesto 83 | 13.9 Moldeado manual y de núcleo | 300
Puesto 84 | 13.10 Fundición a presión | 300
Puesto 85 | 13.11 Construcción de modelos | 500
Puesto 86 | 14.1 Peluquería | 500
Puesto 87 | 15.1 Trabajo con piedras preciosas | 1500
Puesto 88 | 15.2 Fabricación de joyas | 1000
Puesto 89 | 15.3 Fabricación de relojes (manual) | 1500
Puesto 90 | 15.4 Fabricación de relojes (automático) | 500
Puesto 91 | 16.1 Marcado y clasificación de mercancías | 300
Puesto 92 | 16.2 Lavado y tintorería | 300
Puesto 93 | 16.3 Planchado, prensado | 300
Puesto 94 | 16.4 Inspección y reparaciones | 750
Puesto 95 | 17.1 Trabajos en cubas, barriles, pozos | 200
Puesto 96 | 17.2 Descarnado, pelado, frotado, volteo de pieles | 300
Puesto 97 | 17.3 Trabajo de talabartería (elaboración de artículos de cuero), fabricación de zapatos: puntadas, costura, pulido, modelado, corte, punzado | 500
Puesto 98 | 17.4 Clasificación | 500
Puesto 99 | 17.5 Teñido de cuero (máquina) | 500
Puesto 100 | 17.6 Control de calidad | 1000
Puesto 101 | 17.7 Inspección de color | 1000
Puesto 102 | 17.8 Fabricación de zapatos | 500
Puesto 103 | 17.9 Fabricación de guantes | 500
Puesto 104 | 18.1 Forja de troquel abierto | 200
Puesto 105 | 18.2 Forja por goteo | 300
Puesto 106 | 18.3 Soldadura | 300
Puesto 107 | 18.4 Mecanizado áspero y medio: mm | 300
Puesto 108 | 18.5 Mecanizado de precisión; molienda: tolerancias < 0,1 mm | 500
Puesto 109 | 18.6 Grabado; inspección | 750
Puesto 110 | 18.7 Talleres de trefilado de cables y tuberías; formación en frío | 300
Puesto 111 | 18.8 Mecanizado de 5 mm | 200
Puesto 112 | 18.9 Trabajo en placas metálicas: espesor < 5 mm | 300
Puesto 113 | 18.10 Fabricación de herramientas; fabricación de equipos de corte | 750
Puesto 114 | 18.11.1 - áspero | 200
Puesto 115 | 18.11.2 - medio | 300
Puesto 116 | 18.11.3 - fino | 500
Puesto 117 | 18.11.4 - precisión | 750
Puesto 118 | 18.12 Galvanización | 300
Puesto 119 | 18.13 Preparación de superficies y pintura | 750
Puesto 120 | 18.14 Fabricación de herramientas, plantillas, mecánica de precisión, micromecánica | 1000
Puesto 121 | 19.1 Bordeado, fábricas de celulosa | 200
Puesto 122 | 19.2 Fabricación y procesamiento de papel, máquinas de papel y cartón ondulado, fabricación de cartón | 300
Puesto 123 | 19.3 Trabajos de encuadernación estándar, por ejemplo, plegado, clasificación, pegado, corte, estampado, costura | 500
Puesto 124 | 20.1 Planta de suministro de combustible | 50
Puesto 125 | 20.2 Sala de calderas | 100
Puesto 126 | 20.3 Salas de máquinas | 200
Puesto 127 | 20.4 Salas laterales, por ejemplo, cuartos de bombas, cuartos de condensadores, etc.; tableros de distribución (dentro de los edificios) | 200
Puesto 128 | 20.5 Salas de control | 500
Puesto 129 | 21.1 Corte, estampado, realce, grabado en bloque, trabajos sobre piedras y platinas, máquinas de impresión, fabricación de matrices | 500
Puesto 130 | 21.2 Clasificación de papel e impresión a mano | 500
Puesto 131 | 21.3 Ajuste de tipos, retoques, litografía | 1000
Puesto 132 | 21.4 Inspección de color en impresión multicolor | 1500
Puesto 133 | 21.5 Acero y cobre grabado | 2000
Puesto 134 | 22.1 Plantas de producción sin operación manual | 50
Puesto 135 | 22.2 Plantas de producción con operación manual ocasional | 150
Puesto 136 | 22.3 Plantas de producción con operación manual continua | 200
Puesto 137 | 22.4 Tienda de losas | 50
Puesto 138 | 22.5 Hornos | 200
Puesto 139 | 22.6 Tren del molino; enrollado; línea de corte | 300
Puesto 140 | 22.7 Plataformas de control; paneles de control | 300
Puesto 141 | 22.8 Ensayo, medición e inspección | 500
Puesto 142 | 22.9 Túneles subterráneos; secciones de cinta, bodegas, etc. | 50
Puesto 143 | 23.1 Puestos de trabajo y zonas en baños, apertura de fardos | 200
Puesto 144 | 23.2 Cardado de textil, lavado, planchado, trabajo en máquina dentada, dibujo, peinado, dimensionamiento, corte de tarjetas, pre-hilado, hilado de yute y cáñamo | 300
Puesto 145 | 23.3 Zonas de hilado o bobinado en carretes | 500
Puesto 146 | 23.4 Deformado, costura, trenzado, tejido de punto | 500
Puesto 147 | 23.5 Cosido, tejido fino, tomada de puntadas | 750
Puesto 148 | 23.6 Diseño manual, patrones de dibujo | 750
Puesto 149 | 23.7 Acabado, teñido | 500
Puesto 150 | 23.8 Sala de secado | 100
Puesto 151 | 23.9 Impresión automática de telas | 500
Puesto 152 | 23.10 Terminado (remoción de motas, nudos, hilos), recolección o selección y recorte | 1000
Puesto 153 | 23.11 Inspección del color; control de tejido | 1000
Puesto 154 | 23.12 Reparación invisible | 1500
Puesto 155 | 23.13 Fabricación de sombreros | 500
Puesto 156 | 24.1 Taller de prensa - piezas grandes | 300
Puesto 157 | 24.2 Taller de prensa - inspección visual | 500
Puesto 158 | 24.3 Trabajo de carrocería y montaje - línea automática | 300
Puesto 159 | 24.4 Trabajo de carrocería y montaje - soldadura manual | 500
Puesto 160 | 24.5 Pintura, cámara de pulverización, cámara de pulido | 750
Puesto 161 | 24.6 Pintura, inspección, retoque y pulido | 1000
Puesto 162 | 24.7 Fabricación de tapicería (manual) | 1000
Puesto 163 | 24.8 Detallado: - Montaje de subpartes (puertas, salpicadero, tapicería) - Montaje bajo chasis - Montaje mecánico - Línea transportadora de montaje final | 750
Puesto 164 | 24.9 Detallado: - trabajo con electrónica | 750
Puesto 165 | 24.10 Inspección final | 1000
Puesto 166 | 24.11 Servicios generales de vehículos, reparación y ensayos | 500
Puesto 167 | 25.1 Procesamiento automático, por ejemplo, secado, fabricación de madera contrachapada | 50
Puesto 168 | 25.2 Pozos de vapor | 150
Puesto 169 | 25.3 Marco de sierra | 300
Puesto 170 | 25.4 Trabajo en banco de carpintería, encolado, montaje | 300
Puesto 171 | 25.5 Pulido, pintura, carpintería de lujo | 750
Puesto 172 | 25.6 Trabajos en máquinas para trabajar la madera, por ejemplo, torneado, estriado, revestimiento, rebatido, ranurado, corte, aserrado, hundimiento | 500
Puesto 173 | 25.7 Selección de maderas de chapa | 750
Puesto 174 | 25.8 Marquetería, trabajo de incrustación | 750
Puesto 175 | 25.9 Control de calidad, inspección | 1000
Puesto 176 | 26.1 Área de copiado, impresión, etc. | 300
Puesto 177 | 26.2 Escritura, mecanografía, lectura, procesamiento de datos | 500
Puesto 178 | 26.3 Dibujo técnico | 750
Puesto 179 | 26.4 Estaciones de trabajo CAD | 500
Puesto 180 | 26.5.1 Salas de conferencias y reuniones | 500
Puesto 181 | 26.5.2 Mesa de conferencias | 500
Puesto 182 | 26.6 Recepción | 300
Puesto 183 | 26.7 Área de archivo | 200
Puesto 184 | 27.1 Área general de ventas | 300
Puesto 185 | 27.2 Área de la caja registradora | 500
Puesto 186 | 27.3 Área/mesa de empacado | 500
Puesto 187 | 27.4 Área de almacenamiento | 300
Puesto 188 | 27.5 Vestuario/probado r (vestidor) | 300
Puesto 189 | 28.1 Pasillos de entrada | 100
Puesto 190 | 28.2 Guardarropa | 200
Puesto 191 | 28.3 Salones | 200
Puesto 192 | 28.4 Taquillas | 300
Puesto 193 | 29.1 Mostrador de recepción / cajero, escritorio de porteros | 300
Puesto 194 | 29.2 Cocina | 500
Puesto 195 | 29.4 Restaurante de autoservicio | 200
Puesto 196 | 29.5 Buffet | 300
Puesto 197 | 29.6 Salas de conferencias | 500
Puesto 198 | 29.7 Pasillos | 100
Puesto 199 | 30.1 Salas de práctica/ensayo | 300
Puesto 200 | 30.2 Vestieres | 300
Puesto 201 | 30.3 Zonas de estar mantenimiento, limpieza | 200
Puesto 202 | 30.4 Zona de suspensión de equipos en el área del escenario | 300
Puesto 203 | 31.1 Iluminación general | 300
Puesto 204 | 33.1 Estanterías | 200
Puesto 205 | 33.2 Área de lectura | 500
Puesto 206 | 33.3 Área de bibliotecarios | 500
Puesto 207 | 33.4 Iluminación general | 300
Puesto 208 | 34.1 Rampas de entrada/salida (durante las horas del día) | 300
Puesto 209 | 34.2 Rampas de entrada/salida (por la noche) | 75
Puesto 210 | 34.3 Carriles de circulación de vehículos, rampas internas y sendas peatonales adyacentes a los carriles de circulación vehicular | 75
Puesto 211 | 34.4 Áreas de estacionamiento no abiertas al público | 75
Puesto 212 | 34.5 Áreas de estacionamiento: abiertas al público con un gran número de usuarios, por ejemplo, centros comerciales, plazas. | 150
Puesto 213 | 34.6 Taquilla | 300
Puesto 214 | 35.1 Sala de juegos | 300
Puesto 215 | 35.2 Guarderías | 300
Puesto 216 | 35.3 Sala de manualidades | 300
Puesto 217 | 36.1 Aula o salón de clases, salas de lectura - Actividades generales | 500
Puesto 218 | 36.2 Auditorio, salas de conferencias | 500
Puesto 219 | 36.3 Áreas para sentarse en auditorios y salas de conferencias | 200
Puesto 220 | 36.4 Tableros negros, verdes y blancos | 500
Puesto 221 | 36.5 Tableros negros, verdes y blancos en auditorios y salas de conferencias | 500
Puesto 222 | 36.7 Tablero de visualización/Pantalla | 200
Puesto 223 | 36.8 Mesa de demostración en auditorios y salas de conferencias | 750
Puesto 224 | 36.10 Luz sobre el área del podio | 300
Puesto 225 | 36.11 Sólo trabajos con computadoras | 300
Puesto 226 | 36.12 Salas de arte en las escuelas de arte | 750
Puesto 227 | 36.13 Salas de dibujo técnico | 750
Puesto 228 | 36.14 Salas de prácticas y laboratorios | 500
Puesto 229 | 36.15 Salas de manualidades / Artesanías | 500
Puesto 230 | 36.16 Taller de enseñanza | 500
Puesto 231 | 36.17 Salas de preparación y talleres | 500
Puesto 232 | 36.18 Hall de entrada del edificio / Pasillos principal de entrada del edificio | 200
Puesto 233 | 36.19 Zonas de circulación, corredores | 100
Puesto 234 | 36.2 Escaleras dentro de edificios educativos | 150
Puesto 235 | 36.21 Salas comunes para estudiantes y salones de reuniones | 200
Puesto 236 | 36.22 Salas de profesores | 300
Puesto 237 | 36.23 Biblioteca: estanterías | 200
Puesto 238 | 36.24 Biblioteca: áreas de lectura | 500
Puesto 239 | 36.25 Almacenes para materiales didácticos | 100
Puesto 240 | 36.26 Pabellones deportivos, gimnasios, piscinas | 300
Puesto 241 | 36.27 Comedores escolares | 200
Puesto 242 | 36.28 Cocina | 500
Puesto 243 | 37.1 Salas de espera | 200
Puesto 244 | 37.2 Pasillos: durante el día | 100
Puesto 245 | 37.3 Pasillos: limpieza | 100
Puesto 246 | 37.4 Pasillos: durante la noche | 50
Puesto 247 | 37.5 Pasillos multipropósito (por ejemplo, preexamen de pacientes) | 200
Puesto 248 | 37.6 Salas de estar | 300
Puesto 249 | 37.7 Ascensores para personas y visitantes | 100
Puesto 250 | 37.8 Ascensores de servicio | 200
Puesto 251 | 38.1 Oficina del personal | 500
Puesto 252 | 38.2 Salas de personal | 300
Puesto 253 | 39.1 Iluminación general | 100
Puesto 254 | 39.2 Iluminación para lectura | 300
Puesto 255 | 39.3 Pabellones - Exámenes simples | 300
Puesto 256 | 39.4 Examen y tratamiento | 1000
Puesto 257 | 39.5 Iluminación nocturna, iluminación para observación | 5
Puesto 258 | 39.6 Baños para pacientes | 200
Puesto 259 | 40.1 Iluminación general | 500
Puesto 260 | 40.2 Área de examinación y tratamiento | 1000
Puesto 261 | 41.1 Iluminación general | 500
Puesto 262 | 41.2 Examen de la parte externa del ojo | 1000
Puesto 263 | 41.3 Pruebas de lectura y visión del color con gráficos de visión | 500
Puesto 264 | 42.1 Iluminación general | 500
Puesto 265 | 42.2 Área de examen del oído | 1000
Puesto 266 | 43.1 Iluminación general | 300
Puesto 267 | 43.2 Escáneres con potenciadores de imagen y sistemas de televisión | 50
Puesto 268 | 44.1 Iluminación general | 300
Puesto 269 | 44.2 Área de examinación y tratamiento | 1000
Puesto 270 | 45.1 Diálisis | 500
Puesto 271 | 45.2 Dermatología | 500
Puesto 272 | 45.3 Endoscopia | 300
Puesto 273 | 45.4 Enyesado | 500
Puesto 274 | 45.5 Baños médicos | 300
Puesto 275 | 45.6 Masaje y radioterapia | 300
Puesto 276 | 46.1 Salas preoperatoria y de recuperación | 500
Puesto 277 | 46.2 Alrededores de la mesa de operación | 1000
Puesto 278 | 46.3 Quirófano | 1000
Puesto 279 | 47.1 Iluminación general | 300
Puesto 280 | 47.2 Exámenes sencillos | 500
Puesto 281 | 47.3 Examen y tratamiento | 1000
Puesto 282 | 47.4 Observación nocturna | 20
Puesto 283 | 48.1 Iluminación general | 500
Puesto 284 | 48.2 En el paciente | 1000
Puesto 285 | 49.1 Iluminación general | 500
Puesto 286 | 49.2 Inspección de color | 1000
Puesto 287 | 50.1 Esterilización | 500
Puesto 288 | 50.2 Desinfección | 500
Puesto 289 | 51.1 Iluminación general | 500
Puesto 290 | 51.2 Mesas de autopsia y mesas de disección | 5000
Puesto 291 | 52.1 Salas de llegadas y salidas, zonas de reclamo de equipaje | 200
Puesto 292 | 52.2 Áreas de conexión | 150
Puesto 293 | 52.3 Mostradores de información, mostradores de facturación y check-in. | 500
Puesto 294 | 52.4 Áreas de aduanas y control de pasaportes | 500
Puesto 295 | 52.5 Áreas de espera | 200
Puesto 296 | 52.6 Salas de almacenamiento de equipaje | 200
Puesto 297 | 52.7 Áreas de control de seguridad | 300
Puesto 298 | 52.8 Torre de control del tráfico aéreo | 500
Puesto 299 | 52.9 Tareas en hangares: - Áreas de prueba y reparación - Áreas de prueba del motor - Áreas de medición | 500
Puesto 300 | 53.1.1 Plataformas totalmente cubiertas, pequeño número de pasajeros, por ejemplo, estaciones pequeñas, estaciones en zonas apartadas no urbanas, etc. | 50
Puesto 301 | 53.1.2 Plataformas totalmente cubiertas, número medio de pasajeros, por ejemplo, estaciones intermedias, etc. | 100
Puesto 302 | 53.1.3 Plataformas totalmente cubiertas, gran número de pasajeros, número grande de pasajeros, por ejemplo, terminales/estacio nes de integración, de cabecera o portales, grandes estaciones de transporte masivo, terminales de transporte terreste, etc. | 200
Puesto 303 | 53.2.1 Metro de pasajeros totalmente cerrado (pasos subterráneos), pequeño número de pasajeros | 50
Puesto 304 | 53.2.2 Metro de pasajeros totalmente cerrado (pasos subterráneos), número medio de pasajeros | 100
Puesto 305 | 53.2.3 Metro de pasajeros totalmente cerrado (pasos subterráneos), gran número de pasajeros | 200
Puesto 306 | 53.3.1 Escaleras, escaleras mecánicas, pequeño número de pasajeros | 50
Puesto 307 | 53.3.2 Escaleras, escaleras mecánicas, número medio de pasajeros | 100
Puesto 308 | 53.3.3 Escaleras, escaleras mecánicas, gran número de pasajeros | 200
Puesto 309 | 53.4 Taquilla y vestíbulo | 200
Puesto 310 | 53.5 Mostradores de venta de tiquetes y oficinas de equipaje | 300
Puesto 311 | 53.6 Salas de espera | 200
Puesto 312 | 53.7 Pasillos de entrada y de la estación | 200
Puesto 313 | 53.8 Salas de máquinas e interruptores | 200
Puesto 314 | 53.8.1 Centro de control ferroviario (zona de despachador) | 200
Puesto 315 | 53.9 Túneles de acceso | 50
Puesto 316 | 53.10.1 Trabajos de montaje en cobertizos de mantenimiento - áspero | 200
Puesto 317 | 53.10.2 Trabajos de montaje en cobertizos de mantenimiento - medio | 300
Puesto 318 | 53.10.3 Trabajos de montaje en cobertizos de mantenimiento - fino | 500
Puesto 319 | 53.10.4 Trabajos de montaje en cobertizos de mantenimiento - precisión | 750
Puesto 320 | 53.10.5 Áreas de circulación para zonas de mantenimiento de vehículos ferroviarios (sin tráfico vehicular adicional) | 100
Puesto 321 | 53.10.6 Áreas de circulación para zonas de mantenimiento de vehículos ferroviarios (con tráfico vehicular adicional) | 150